目录

第一章 施工准备	2

第二章 操作工艺	2

第三章 量标准	3

第四章 成品保护	3

第五章 应注意的质量问题	3

# 施工准备

1.1 材料要求：

1．1．1消火栓系统管材应根据设计要求选用，一般采用镀锌碳素钢管及管件，管壁内外镀锌均匀，无锈蚀、无飞刺，零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。

1．1．2消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求，配件齐全，铸造规矩，表面光洁，无裂纹，启闭灵活，有产品出厂合格证。

3消火栓箱体的规格类型应符合设计要求，箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀，划伤，箱门开启灵活。箱体方正，箱内配件齐全。栓阀外型规矩，无裂纹，启闭灵活，关闭严密，密封填料完好，有产品出厂合格证。

1．2主要机具

1．2．1套丝机，砂轮锯，台钻，电锤，手砂轮，手电钻，电焊机，电动试压泵等机械。

1．2．2套丝板，管钳、台钳、压力钳，链钳，手锤，钢锯，扳手，射钉枪，倒链、电气焊等工具。

1．3作业条件：

1．3．1主体结构已验收，现场已清理干净。

1．3．2管道安装所需要的基准线应测定并标明，如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。

1．3．3设备基础经检验符合设计要求，达到安装条件。

1．3．4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。

1．3．5检查管道支架、预留孔洞的位置，尺寸是否正确。

1．3．6喷洒头安装按建筑装修图确定位置，吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。

# 操作工艺

2．1工艺流程

安装准备

干管安装

报警阀安装

立管安装

喷洒分层干支管、消火栓及支管安装

水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装

喷洒头支管安装（系统综合试压及冲洗）

管道试压

管道冲洗

节流装置安装装

报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装

系统通水试调

2．2安装准备：

2．2．1认真熟悉图纸，根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料，测量尺寸，绘制草图，预制加工。

2．2．2核对有关专业图纸，查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当，及时与设计人员研究解决，办理洽商手续。

2．2．3检查预埋件和预留洞是否准确。

2．2．4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

2．3干管安装

2．3．1消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材，按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。

2．3．2管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。

2．3．3当壁厚≤4㎜，直径≤50㎜应采用气焊；壁厚≥4.5㎜，直径≥70㎜时应采用电焊。

2．3．4不同管径的管道焊接，连接时如两管径相差超过小管径15%，可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%，应加工异径短管焊接。

2．3．5管道对口焊缝上不得开口焊接支管，焊口不得安装在支吊架位置上。

2．3．6管道穿墙处不得有接口（丝接或焊接）管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。

2．3．7碳素钢管焊接时要错开焊缝，并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。

2．3．8管道焊接时先点焊三点以上，然后检查预留口位置、方向、变径等无误后，找直、找正，再焊接，紧固卡件、拆掉临时固定件。

2．4报警阀安装：应设在明显、易于操作的位置，距地高度宜为1m 左右。报警阀处地面应有排水措施，环境温度不应低于＋5℃。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求，控制阀应有启闭指示装置，并使阀门工作处于常开状态。

2．5消防喷洒和消火栓立管安装：

2．5．1立管暗装在竖井内时，在管井内预埋铁件上安装卡件固定，立管底部的支吊架要牢固，防止立管下坠。

2．6消火栓及支管安装：

2．6．1消火栓箱体要符合设计要求（其材质有木、铁和铝合金等），栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

2．6．2消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开启应灵活。

2．6．3消火栓箱体安装在轻质隔墙上时，应有加固措施。

2．7水流指示器安装：一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应水平立装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应持有5倍安装管径长度的直管段，安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。国内产品可直接安装在丝扣三通上，进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固。水流指示器适用于直径为50～150㎜的管道上安装。

2．8水泵结合器安装：规格应根据设计选定，有三种类型：墙壁型、地上型、地下型。其安装位置应有明显标志，阀门位置应便于操作，结合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压，防止消防车加压过高破坏室内管网及部件，结合器应装有泄水阀。

2．9消防管道试压可分层段进行，上水时最高点要有排气装置，高低点各装一块压力表，上满水后检查管路有无渗漏，如有法兰、阀门等部位渗漏，应加压前紧固，升压后再出现渗漏时做好标记，卸压后处理。必要时泄水处理。冬季试压环境温度不得低于＋5℃，夏季试压最好不直接用外线上水防止结露。试压合格后及时办理验收手续。

3．1管道冲洗：消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除，冲洗水质合格后重新装好，冲洗出的水要有排放去向，不得损坏其它成品。

3．2喷洒头支管安装指吊顶型洒头的末端一段支管，这段管不能与分支干管同时顺序完成，要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完，根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高，按吊顶装修图确定喷洒头的坐标，使支管预留口做到位置准确。支管管径一律为25㎜，末端须知25㎜×15㎜的异径管箍口，管箍口与吊顶装修层平，拉线安装。支管末端的弯头处100㎜以内应加卡件固定，防止喷头与吊顶接触不牢，上下错动。支管装完，预留口用丝堵拧紧。准备系统试压。

3．3喷洒系统试压：封吊顶前进行系统试压，为了不影响吊顶装修进度可分层分段试压，试压完后冲洗管道，合格后可封闭吊顶。吊顶材料在管箍口处开一个30㎜的孔，把预留口露出，吊顶装修完后把丝堵卸下安装喷洒头。

3．4消火栓配件安装：应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内，消防水枪要竖放在箱体内侧，自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪，快速接头的连接，一般用14＃铅丝绑扎两道，每道不少于两圈，使用卡箍时，在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时，应注意与电气专业配合施工。

# 量标准

3．1 保证项目：

自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置、间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。

3．2 基本项目：

箱式消火栓的安装应栓口朝外，阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙头带与消火栓和快速接头的绑扎紧密，并卷折，挂在托盘或支架上。

3．3 允许偏差项目：

3．3．1 消火栓阀门中心距地面为1.2m，允许偏差20㎜。阀门距箱侧面为140㎜，距箱后内表面为100㎜，允许偏差5㎜。

3．3．2 自动喷洒和水幕消防系统的管道应有坡度。充水系统应不小于0.002；充气系统和分支管应不小于0.004。

3．3．3 吊架与喷头的距离，应不小于300㎜，距末端喷头的距离不大于750㎜。

3．3．4 吊架应设在相邻喷头间的管段上，当相邻喷头间距不大于3.6m，可设一个；小于1.8m，允许隔段设置。

检验方法：用尺和水平尺量。

# 成品保护

4．1 消防系统施工完毕后，各部位的设备组件要有保护措施，防止碰动跑水，损坏装修成品。

4．2 报警阀配件、消火栓箱内附件，各部位的仪表等均应加强管理，防止丢失和损坏。

4．3 消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时，不得私自拆改，要经过设计，办理变更洽商妥善解决。

# 应注意的质量问题

5．1 喷洒管道拆改严重。各专业工序安装协调不好，应有总体安排。

5．2 喷洒头处有渗漏现象。由于尚未系统试压就封吊顶，造成通水后渗漏。封吊顶前必须经试压，办理隐蔽工程验收手续。

5．3 喷洒头与吊顶接触不牢，护口盘偏斜；由于支管末端弯头处未加卡件固定，支管尺寸不准，使护口盘不正。

5．4 喷洒头不成排、成行。由于未拉线安装。

5．5 水流指示器工作不灵敏。由于安装方向相反或电接点有氧化物造成接触不良。

5．6 水泵结合器不能加压。由于阀门未开启，单向阀装反或有盲板未拆除造成。

5．7 开式喷洒系统测试时喷头工作中堵塞。应在安装喷头前做冲洗或吹洗工作。

5．8 消火栓箱门关闭不严。由于安装未找正或箱门强度不够变形造成。