空调水系统安装工程检验批质量验收记录表

（金属管道）GB50243—2002

（Ⅰ）

080701□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 系统的管材与配件验收 |  |  |  |  |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道柔性接管安装 |  |  |  |  |  |  | 第9.2.2-3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道套管 |  |  |  |  |  |  | 第9.2.2-5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道补偿器安装及固定支架 |  |  |  |  |  |  | 第9.2.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 系统与设备贯通冲洗、排污 |  |  |  |  |  |  | 第9.2.2-4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 阀门安装 |  |  |  |  |  |  | 第9.2.4-1,2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 阀门试压 |  |  |  |  |  |  | 第9.2.4-3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 系统试压 |  |  |  |  |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 隐蔽管道验收 |  |  |  |  |  |  | 第9.2.2-1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 焊接、镀锌钢管焊号 |  |  |  |  |  |  | 第9.2.2-2条 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 管道焊接连接 |  |  |  |  |  |  | 第9.3.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道螺纹连接 |  |  |  |  |  |  | 第9.3.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道法兰连接 |  |  |  |  |  |  | 第9.3.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 钢制管道安装允许偏差(mm) | （1）坐标 |  | 架空及地沟 |  |  | 室外 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 室内 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）坐标 |  | 架空及地沟 |  |  | 室外 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 室内 |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  | ±25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)水平管道平直度 |  | DN≤100mm |  |  |  |  | 2L‰,最大40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN＞100mm |  |  |  |  | 3L‰,最大60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)立管垂直度 |  |  |  |  |  |  | 5L‰,最大25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)成排管段间距 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)成排管段或成排阀门在同一平面上 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢塑复合管道安装 |  |  |  |  |  |  | 第9.3.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 管道沟槽式连接 |  |  |  |  |  |  | 第9.3.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 管道支、吊架 |  |  |  |  |  |  | 第9.3.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 阀门及其他部件安装 |  |  |  |  |  |  | 第9.3.10条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 系统放气阀与排水阀 |  |  |  |  |  |  | 第9.3.10-4条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说     明

080701

主控项目

1、空调水系统设备、附属设备、管道、配件、阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。

检查产品质量证明文件，材料进场验收记录观察检查外观质量。

2、管道与水泵、制冷机组必须柔性连接，与其连接的管道应设置独立支架。

观察检查。

3、管道接口不得设于套管内，竖直套管应高出楼层地面20～50mm，其他部位套管应与面层平齐。套管不得作为管道支撑，保温套管及其周围应用不燃绝热材料填塞。

观察检查。

4、补偿器安装位置必须符合设计要求，且应进行预拉（压）。并在预拉（压）前固定。固定支架结构形式、固定位置、导向支架设置应符合设计要求。

观察检查。

5、水系统应在冲洗、污合格，水质正常后才能与制冷机组、空调设备贯通。

观察检查和检查冲洗记录。

6、阀门安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接牢固紧密。保温管上阀门连接牢固紧密。

按图纸接对并观察检查。

7、工作压力大于1.0Mpa及主干管切断阀门应进行验收和严密性试验。试验要求按第9，2.4—3条执行。

检查试验记录。

8、管道安装完毕后应按设计要求进行水压试验，水压试验可采取分区、分层和系统进行。试压要求按第9.2.3条执行。

9、隐蔽管道必须按第3.0.11条规定执行。

10、焊接钢管、镀锌钢管严禁采用热煨头。

观察检查施工记录。

一般项目

1、管道焊接材料品种、规格、性能应符合设计要求。焊曰组对和坡口形式符合表9.3.2规定。焊缝表面干净，外观质量不低于GB50236第11.3.3条Ⅳ级规定。

观察检查。

2、螺纹连接牢固，螺纹应清洁规整，根部外露2～3扣，注意保护镀锌层，破损处应防腐。

尺量和观察检查。

3、法兰连接法兰面与管道中心线垂直且同心，对接应平行，连接螺纹长度一致，螺母在同侧，均匀拧紧，衬垫按设计要求。

观察和尺量检查。

4、钢制管道安装按第9.3.5条执行，允许偏差见本表。

观察和尺量检查。

5、钢塑复合管与管道配件连接深度和扭矩符合表9.3.6—1条规定。

6、沟槽式连接时，沟槽与橡胶密封圈和卡箍套必须为配套合格产品，支吊架间距应符事表9.3.6—2规定。

5、6为检查产品合格证明文件，观察和尺量检查。

7、管道支、吊架型式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准要求。若设计无规定，则按第9.3.8条规定执行。

8、阀门、集气叔、自动排气装置、除污器（水过滤器）等管道部件安装在符合设计要求的基础上，同时应符合第9.3.10条规定。

对照设计文件尺量、观察和操作检查。

9、闭式系统管路应在系统最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀，最低点设排水管、排水阀。

观察检查。